## 采购清单
乌审旗民政局采购乌审旗颐养院清洁能源集中供热项目采购清单
序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 合计(元) | 备注
1 | 高压电极常压热水锅炉部分
1.1 | 高压电极热水锅炉 | 锅炉壳体：DN800 低碳钢； 额定功率：1MW； 额定电压：10kV； 设计压力：常压； 设计供回水温：90℃/70℃ | 1 | 台
1.2 | 纯水设备 | 双级反渗透 处理量：0.5t/h； 电导率≤5μs/cm 含相关水泵、阀门、罐体、精密过滤器、压力容器、反渗透膜、相关自动化控制系统等 | 1 | 台
1.3 | 加药设备 | 药筒容量：100L； 计量泵N=30W/220V； 搅拌器N=0.75kW/380V | 1 | 套
1.4 | 一次侧控制柜 | PLC智能控制， PLC品牌：西门子， 电气元件品牌：施耐德， 含一次侧双水泵变频器，含上位机 | 1 | 套
1.5 | 一次仪表、阀门 | 温度变送器：0-200℃，4-20mA输出2个、 压力变送器：0-0.6MPa，4-20mA输出2个、电导率仪：0-200μs/cm，4-20mA输出2个 电导率仪：0-2000μs/cm，4-20mA输出1个、 电动排污阀：DN25,1个、 自动排气阀：DN25,1个、 耐高温电磁阀：DN25，1个 | 1 | 套
1.6 | 低压电阻锅炉 | 200KW，额定电压：380V | 1 | 台
2 | 一次侧换热机组
2.1 | 板式换热器 | 304不锈钢材质 单台换热量：1000KW 一次水温：90/80℃ 二次水温：85/65℃ | 1 | 台
2.2 | 锅炉水循环泵 | Q=140m³/h，H=12.8m，N=7.5KW，一用一备 | 2 | 台
2.3 | 膨胀罐 | 容积100L | 1 | 台
2.4 | 安装材料 | DN125Y型过滤器2个，DN125软连接4个，DN25阀门1个，DN100阀门2个，DN125阀门4个，DN125止回阀2个，DN200分集水器2个，压力表4个、温度计4个，DN25、DN100、DN125等管道若干，DN25法兰4片，DN100法兰10片，DN125法兰10片，DN25法兰垫4片，DN100法兰垫8片，DN125法兰垫21片，M16*60螺栓264套，M12*60螺栓20套，管道保温橡塑板1项，相关配件1套 | 1 | 套
3 | 蓄热系统
3.1 | 蓄热罐 | 安装至锅炉房外地上，体积不小于100m³，采用304不锈钢材质，外侧做不低于10cm聚氨酯保温。 | 1 | 台
3.2 | 蓄热循环泵 | Q=140m³/h，H=19m，N=11KW，一用一备 | 2 | 台
3.3 | 安装材料 | DN125Y型过滤器2个，DN125软连接4个，DN125阀门4个，DN125止回阀2个，DN200分集水器2个，压力表4个、温度计4个，DN125管道若干，DN125法兰10片，DN125法兰垫21片，M16*60螺栓200套，管道保温橡塑板1项，相关配件1套 | 1 | 套
4 | 放热系统
4.1 | 放热循环泵 | Q=80m³/h，H=17.8m，N=7.5KW，一用一备 | 2 | 台
4.2 | 安装材料 | DN125Y型过滤器2个，DN125软连接4个，DN125阀门4个，DN125止回阀2个，DN200分集水器2个，压力表4个、温度计4个，DN125管道若干，DN125法兰10片，DN125法兰垫21片，M16*60螺栓200套，管道保温橡塑板1项，相关配件1套 | 1 | 套
5 | 采暖换热机组
5.1 | 板式换热器 | 304不锈钢材质 换热量600KW | 1 | 台
5.2 | 供暖循环泵 | Q=56m³/h，H=40m，N=11KW，一用一备 | 2 | 台
5.3 | 安装材料 | DN65Y型过滤器2个，DN65软连接4个，DN65阀门4个，DN65止回阀2个，DN125分集水器2个，压力表4个、温度计4个，DN65管道若干，DN65法兰10片，DN65法兰垫20片，M16*60螺栓200套，管道保温橡塑板1项，相关配件1套 | 1 | 套
6 | 制水补水系统
6.1 | 软化水设备不锈钢 | 制水量10t/h | 1 | 套
6.2 | 水箱 | 材质：304不锈钢，常压，V=10m³ | 1 | 台
6.3 | 原水泵 | Q=2m³/h，扬程22.5m，功率0.37kW，一用一备 | 2 | 台
6.4 | 纯水箱 | 材质：304不锈钢，常压，V=0.5m³ | 1 | 台
6.5 | 混合水箱 | 材质：304不锈钢，常压，V=0.5m³ | 1 | 台
6.6 | 纯水泵 | Q=1m³/h，扬程18m，功率0.37kW，一用一备 | 2 | 台
6.7 | 锅炉补水泵 | Q=1m³/h，扬程40.5m，功率0.37kW，一用一备 | 2 | 台
6.8 | 蓄热补水泵 | Q=5m³/h，H=32m，N=1.1KW，一用一备 | 2 | 台
6.9 | 系统补水定压机组 | 系统补水泵：Q=3m³/h，H=56m，N=1.1KW，一用一备 | 2 | 台
|  | 隔膜式气压膨胀罐：φ800 | 1 | 个
6.10 | 安装材料 | DN25球阀20个，DN32球阀4个，DN25逆止阀8个，DN32逆止阀2个，DN25软连接12个，DN32软连接4个，DN25电磁阀2个，压力表10个，DN25管道若干，DN25法兰46片，DN32法兰8片，DN25法兰垫66片，DN32法兰垫16片，M12*60螺栓328套，相关配件1套 | 1 | 套
7 | 控制系统 | PLC智能控制，控制蓄热循环泵、放热循环泵、供暖循环泵及各个补水泵，蓄热循环泵、放热循环泵及供暖循环泵需具备变频控制功能。 蓄热循环泵根据蓄热罐温度启停，蓄热罐低温启动，高温停止；放热循环泵及供暖循环泵根据用户侧回水温度启停，低温启动，高温停止。蓄热循环泵、放热循环泵及供暖循环泵均需设置低温强制启动功能，起到防冻保护作用。锅炉补水泵在锅炉一次侧控制柜内控制；蓄热罐补水泵根据蓄热罐液位控制，低液位启动，高液位停止；系统补水定压机组内补水泵根据用户侧系统压力控制，低压启动，高压停止。 电气元件品牌：施耐德；PLC需采用西门子品牌，保证与锅炉一次侧控制柜的通信连接，实现上位机统一控制。 | / | /
8 | 变压器
8.1 | 变压器 | 参数：SCB13-315/10/0.4kV干式变 容量：315KVA 相数：三相 频率：50HZ 电压比：10±5%/0.4kV 阻抗电压（Uk%）：4 接线组别：D,yn11 调压形式：无励磁调压 绝缘水平：LI75AC35/AC3kV 空载损耗：≯0.445kW 负载损耗：≯2.28kW，F(120℃) 绝缘材料耐热等级：F 防护等级：IP20 防护形式：铝合金保护外壳 | 1 | 项
8.2 | 设备安装调试 | 基础土建 设备吊装 电缆接头制作 电缆连接等 | 1 | 项
9 | 高压开关柜
9.1 | KYN28A-12进线柜 | 额定电压：10kV 额定频率：50HZ 额定电流：1250A 额定热稳定电流：30kA（4S） 额定动稳定电流：50kA 额定短路开断电流：31.5kA 1min工频耐受电压：36kV 额定雷电冲击耐受电压：75 kV 机械寿命：10000次 外形尺寸（宽×深×高）：850×900×2200mm | 1 | 面
9.2 | KYN28A-12--PT柜 | 额定电压：10kV 额定频率：50HZ 1min工频耐受电压：36kV 额定雷电冲击耐受电压：75 kV 机械寿命：10000次 外形尺寸（宽×深×高）：850×900×2200mm | 1 | 面
9.3 | 设备安装调试 | 基础土建 设备吊装 电缆接头制作 电缆连接等 | 1 | 项
10 | 低压开关柜
10.1 | 380V进线柜 | 型号：MNS柜 主电路额定绝缘电压: 400V 主电路额定工作电压: 380/660V 额定频率:50HZ 水平母线（主母线）额定工作电流: 630A 垂直母线（支母线）额定工作电流: 400A 额定短时耐受电流：（1s）有效值/峰值 保护导体（接地主母线）：50kA 中性母线（中性主母线）：50kA 防护等级：外壳IP4X，抽屉抽出后IP2X 外形尺寸（宽×深×高）： 800×800×2200mm | 1 | 面
10.2 | 380V电容柜 | 型号：MNS柜，90kVAR 主电路额定绝缘电压: 400V 主电路额定工作电压: 380/660V 额定频率:50HZ 水平母线（主母线）额定工作电流: 630A 垂直母线（支母线）额定工作电流: 400A 额定短时耐受电流：（1s）有效值/峰值 保护导体（接地主母线）：50kA 中性母线（中性主母线）：50kA 防护等级：外壳IP4X，抽屉抽出后IP2X 外形尺寸（宽×深×高）： 800×800×2200mm | 1 | 面
10.3 | 380V馈线柜 | 型号：MNS柜 主电路额定绝缘电压: 400V 主电路额定工作电压: 380/660V 额定频率:50HZ 水平母线（主母线）额定工作电流: 630A 垂直母线（支母线）额定工作电流: 400A 额定短时耐受电流：（1s）有效值/峰值 保护导体（接地主母线）：50kA 中性母线（中性主母线）：50kA 防护等级：外壳IP4X，抽屉抽出后IP2X 外形尺寸（宽×深×高）： 800×800×2200mm | 1 | 面
10.4 | 连接通道箱 | 型号: TMY-80X10 | 2 | 米
10.5 | 380V备用发电机进线柜 | 型号：MNS柜 主电路额定绝缘电压: 400V 主电路额定工作电压: 380/660V 额定频率:50HZ 水平母线（主母线）额定工作电流: 630A 垂直母线（支母线）额定工作电流: 400A 额定短时耐受电流：（1s）有效值/峰值 保护导体（接地主母线）：50kA 中性母线（中性主母线）：50kA 防护等级：外壳IP4X，抽屉抽出后IP2X 外形尺寸（宽×深×高）： 800×800×2200mm | 1 | 面
10.6 | 设备安装调试 | 基础土建 设备吊装 电缆接头制作 电缆连接等 | 1 | 项
11 | 直流系统
11.1 | 直流充电馈线屏 | 充电模块：3x10A 容量：100Ah | 1 | 套
11.2 | 直流电池屏 | 电压等级：12V 数量：18只 | 1 | 套
11.3 | 设备安装调试 | 设备安装 电缆接头制作 电缆连接等 | 1 | 项
12 | 微机监控系统
12.1 | 10kV进线保护测控装置 | 通道数：12路 供电：220V | 1 | 台
12.2 | 10kV电机保护测控装置 | 通道数：12路 供电：220V | 1 | 台
12.3 | 10kV配变保护测控装置 | 通道数：12路 供电：220V | 1 | 台
12.4 | 监控后台 | 通道数：12路 供电：220V | 1 | 台
12.5 | 屏蔽通讯线 | 超五类屏蔽 | 200 | 米
12.6 | 设备安装调试 | 设备安装调试 电缆接头制作 电缆连接等 | 1 | 项
13 | 计量系统
13.1 | 微机型自适应电度表 | 有功：0.5S级 无功：2.0级 | 3 | 块
13.2 | 电能量采集终端 | 可采64表位 | 1 | 块
13.3 | 柜体 | 外形尺寸（宽×深×高）： 600×600×2200mm | 1 | 面
13.4 | 设备安装调试 | 设备安装调试 电缆接头制作 电缆连接等 | 1 | 项
14 | 电缆材料
14.1 | 电力电缆 | YJY23-10/3×240（符合国标GB/T2951.11-2008） | 100 | 米
14.2 | 电力电缆 | YJY23-10/3×70（符合国标GB/T2951.11-2008） | 20 | 米
14.3 | 冷缩型户内电缆头 | —10kV/3×240（符合国标GB/T2951.32-2008） | 2 | 套
14.4 | 冷缩型户内电缆头 | —10kV/3×70（符合国标GB/T2951.32-2008） | 2 | 套
14.5 | 屏蔽阻燃铠装电缆 | ZC-KVVP2-22-500（符合国标GB/T2951.11-2008） | 200 | 米
14.6 | 阻燃电力电缆 | ZC-YJV23-1000（符合国标GB/T2951.11-2008） | 300 | 米
注：（1）已标价采购清单说明（由供应商自行编制），并须附在响应文件中。 （2）已标价采购清单（按照提供的“采购清单”内容填写）。