第四章  招标内容与技术要求

一．主要商务要求

| 主要商务条款 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 采购预算/最高限价 | 2437705 元。 |
| 交付使用时间 | 合同签订后20日内供货，2个月安装调试完毕 |
| 交付使用地点 | 采购人指定地点。 |
| 投标有效期 | 从提交投标文件的截止之日起90日历天 |
| 质保期 | 3 年。 |
| 付款方式 | 合同签订后货到付全款40%，安装调试验收合格付全款50%，剩余10%使用一年后付清 |
| 其他要求 | 1、本项目为交钥匙工程，预算包含审计费，安装调试费、服务费等一切费用，由建设方付款。 2、中标供应商需提供至少1名以上具有网络认证工程师住场服务3年。 3、质保期内出现使用问题由中标方负责解决，解决不了由建设方从质保金内扣除相关费用，扣除后由建设方自行解决。 4、为符合国家B级数据中心机房建设标准且保证项目顺利完成，需要投标方到建设方实施现场工勘（附不同角度现场照片），并提供该建设项目详细的施工可行性设计方案。 5、中标后签订合同时中标方需提供针对该项目产品的售后服务承诺函 |

二、技术标准与要求

1.项目概况：

准格尔旗人民法院采购机房改造及整体链路改造项目，由准格尔旗人民法院承建，该项目是要建设一个现代化机房，机房设计和施工的优劣直接影响到机房内计算机设备和服务器设备是否正常运行，是否保障各类信息畅通无阻，机房工程建设项目主要包括：机房装修、UPS电源系统、防雷接地工程、机房空调系统、机房消防系统、机房动力环境检测系统、智能门禁系统、机柜设备以及综合布线等多个系统的综合体，每个系统不是相互隔离而是紧密相连的。机房工程和计算	机设备都为模块结构，而每一个模块具有扩展功能，每一个模块都为该系统量身定制，这相当于该工程分期实施，避免造成重复建设施工和浪费。

2.货物需求一览表

| 设备性质 | 编号 | 货物名称 | 技术参数和配置要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 路由器 | 详见附表1 | 1 | 台 |
|  | 2 | 核心交换机 | 详见附表2 | 3 | 台 |
|  | 3 | 24口交换机 | 详见附表3 | 11 | 台 |
|  | 4 | 48口交换机 | 详见附表4 | 33 | 台 |
|  | 5 | 微模块机柜 | 详见附表5 | 13 | 台 |
|  | 6 | 微模块密闭冷通道组件 | 详见附表6 | 1 | 套 |
|  | 7 | 空调制冷系统 | 详见附表7 | 2 | 套 |
|  | 8 | UPS配电系统 | 详见附表8 | 1 | 套 |
|  | 9 | 机房动环监控及消防系统 | 详见附表9 | 1 | 套 |
| △ | 10 | 六类非屏蔽网线 | 详见附表10 | 90000 | 米 |
| △ | 11 | 网络模块 | 详见附表10 | 1536 | 颗 |
| △ | 12 | 双口信息面板 | 详见附表10 | 768 | 副 |
|  | 13 | 24口配线架 | 详见附表10 | 65 | 套 |
|  | 14 | 理线架 | 详见附表10 | 65 | 套 |
|  | 15 | 10米网络跳线 | 详见附表10 | 3000 | 条 |
| △ | 16 | 网络机柜 | 详见附表10 | 9 | 台 |
|  | 17 | PVC线槽 | 详见附表10 | 9000 | 米 |
|  | 18 | 电话模块 | 详见附表10 | 384 | 颗 |
|  | 19 | 电话面板 | 详见附表10 | 384 | 副 |
|  | 20 | 电话电缆100对 | 详见附表10 | 1000 | 米 |
|  | 21 | 电话电缆50对 | 详见附表10 | 500 | 米 |
|  | 22 | 电话配线架100对 | 详见附表10 | 10 | 套 |
|  | 23 | 电话双绞线CAT5 | 详见附表10 | 15000 | 米 |
|  | 24 | 理线架 | 详见附表10 | 10 | 套 |
|  | 25 | 光缆 | 详见附表10 | 3000 | 米 |
|  | 26 | 光纤耦合器 | 详见附表10 | 120 | 个 |
|  | 27 | ODF架 | 详见附表10 | 15 | 套 |
|  | 28 | 光纤跳线10米 | 详见附表10 | 60 | 对 |
|  | 29 | 光纤跳线10米 | 详见附表10 | 120 | 对 |
|  | 30 | 金属桥架 | 详见附表10 | 650 | 米 |
|  | 31 | 金属桥架 | 详见附表10 | 650 | 米 |
|  | 32 | 直拐 | 详见附表10 | 50 | 个 |
|  | 33 | 三通 | 详见附表10 | 50 | 个 |
|  | 34 | 直拐 | 详见附表10 | 50 | 个 |
|  | 35 | 三通 | 详见附表10 | 50 | 个 |
|  | 36 | 吊杆 | 详见附表10 | 1000 | 个 |
|  | 37 | 底线 | 详见附表10 | 1000 | 根 |
|  | 38 | 辅料 | 详见附表10 | 1 | 批 |
|  | 39 | 施工费 | 详见附表10 | 1 | 批 |
|  | 40 | 防静电地板 | 详见附表11 | 100 | 平米 |
|  | 41 | 地面防尘处理 | 详见附表11 | 100 | 平米 |
|  | 42 | 地面防水层处理 | 详见附表11 | 100 | 平米 |
|  | 43 | 吊顶防尘处理 | 详见附表11 | 100 | 平米 |
|  | 44 | 铝合金为空方形面板 | 详见附表11 | 100 | 平米 |
|  | 45 | 吊顶轻钢龙骨 | 详见附表11 | 100 | 平米 |
|  | 46 | 拆除玻璃隔断 | 详见附表11 | 40 | 平米 |
|  | 47 | 窗帘 | 详见附表11 | 4 | 套 |
|  | 48 | 墙面处理 | 详见附表11 | 240 | 平米 |
|  | 49 | 不锈钢踢脚线 | 详见附表11 | 45 | 米 |
|  | 50 | 拆除旧地板 | 详见附表11 | 40 | 平米 |
|  | 51 | led平板灯 | 详见附表11 | 8 | 套 |
|  | 52 | 5孔维修插座 | 详见附表11 | 10 | 套 |
|  | 53 | 机柜电缆16平方 | 详见附表11 | 1000 | 米 |
|  | 54 | 定做机柜底座 | 详见附表11 | 22 | 套 |
|  | 55 | 金属桥架 | 详见附表11 | 40 | 米 |
|  | 56 | 四通 | 详见附表11 | 4 | 个 |
|  | 57 | 接地装置 | 详见附表11 | 10 | 公斤 |
|  | 58 | 防火防盗门 | 详见附表11 | 1 | 套 |
|  | 59 | 门禁系统 | 详见附表11 | 2 | 套 |
|  | 60 | 接地线 | 详见附表11 | 30 | 米 |
|  | 61 | 轻钢龙骨 | 详见附表11 | 30 | 平米 |
|  | 62 | 墙面保温棉 | 详见附表11 | 30 | 平米 |
|  | 63 | 挡水坝 | 详见附表11 | 1 | 套 |
|  | 64 | 墙面防水处理 | 详见附表11 | 240 | 平米 |
|  | 65 | 玻璃贴膜 | 详见附表11 | 24 | 平米 |
|  | 66 | 三联操作台及配套椅子 | 详见附表11 | 1 | 套 |
|  | 67 | 辅料 | 详见附表11 | 1 | 批 |
|  | 68 | 装修施工费 | 详见附表11 | 100 | 平米 |
| 注：1.“参数性质”标“△”表示此设备为核心产品。 2.提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，提供售后、维修、培训等方案更优的参加评标，其他投标无效。 |

# 附表1 路由器 技术参数和性能指标（1台）

| 参数性质 | 编号 | 技术指标名称 | 技术参数和性能指标 | 佐证材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | 1 | 体系架构 | 采用无阻塞交换架构，提供官网URL链接及截图 |  |
|  |  |  | 支持多核CPU，要求提供设备支持多核CPU的截图 |  |
| * | 2 | 业务槽位数 | 模块插槽≥10个 提供官网截图和产品彩页证明。 |  |
| * | 3 | 转发性能 | 包转发能力≥35Mpps； 提供官网截图和产品彩页证明； 提供第三方测试报告 |  |
| * | 4 | 实配接口 | 千兆combo≥8个，万兆光口≥4个 |  |
| * | 5 | 接口类型 | 支持FE、GE、10GE、155M POS/CPOS、622M POS、同异步串口、E1、T1、3G、LTE等接口；需要提供官网截图和产品彩页说明。 |  |
|  | 6 | 局域网协议 | 支持IEEE 802.1P，IEEE 802.1Q，IEEE 802.3 ，VLAN管理，MAC管理，MSTP等 |  |
|  | 7 | 广域网协议 | 支持PPP、MP、PPPoE Client、PPPoE Server等 |  |
|  | 8 | IP业务 | 支持NAT、DHCP、DNS、NTP等 |  |
|  | 9 | IP路由 | 支持静态路由，策略路由，动态路由协议：RIP、OSPF、BGP、IS-IS |  |
|  | 10 | IPv6 | 支持IPv6静态路由；支持RIPng、OSFPv3、IS-ISv6、BGP4+等动态路由协议； |  |
|  |  |  | 支持IPv4和IPv6双协议栈；支持IPv4向IPv6的过渡技术：IPv6手工隧道、6to4隧道、ISATAP隧道、GRE隧道等；支持ICMPv6、UDPv6、TCPv6等 |  |
|  | 11 | 组播路由 | 支持组播协议：IGMP V1/V2/V3，IGMP-Snooping V1/V2/V3，PIM SM，PIM DM，MSDP |  |
|  | 12 | MPLS | 支持LDP，MPLS L3 VPN，静态LSP，动态LSP，MPLS TE，IP FRR，LDP FRR，TE FRR |  |
| * | 13 | VPN | IPSec VPN，GRE VPN，L2TP VPN |  |
|  |  |  | 支持简易化IPSec部署方案EVPN |  |
|  |  |  | 支持A2A VPN， |  |
|  |  |  | 支持DSVPN或者类似技术，能够在多个设备之间动态建立VPN隧道，简化VPN的配置 |  |
|  | 14 | 安全性 | 支持MAC、802.1x、Portal认证、广播抑制、ARP安全等，支持本地认证、AAA认证、RADIUS认证等 |  |
|  |  |  | 支持国家密码局规定的SM1、SM2、SM4加密算法，支持软件SM3、SM4加密算法； |  |
|  | 15 | QoS | 提供完善的QoS机制：支持PQ、CQ、WFQ、CBWFQ等调度技术，支持基于IP Precedence，802.1P,DSCP、MPLS EXP流量分类，支持流量整形以及WRED拥塞避免机制； |  |
|  |  |  | 支持等价负载分担（ECMP）和非等价负载分担（UCMP） |  |
|  |  |  | 支持3级H-QOS调度，可基于流量，业务，端口进行精细化调度 |  |
| * | 16 | 可靠性 | 所有业务板卡支持直接热插拔，提供第三方测试报告。 |  |
|  |  |  | 支持并实配双主控引擎，双转发平面，控制和转发1：1冗余备份 |  |
|  |  |  | 内置双电源1+1冗余备份 |  |
|  |  |  | 支持手动/自动模式IP/LDP/VPN FRR |  |
|  |  |  | 支持接口备份功能，VRRP等可靠性技术 |  |
|  |  |  | 支持BFD功能，包括BFD for 静态路由/RIP/OSPF/ISIS/BGP/RSVP/PIM等 |  |
|  |  |  | 支持智能策略路由（SPR）或者类似技术，可根据多个链路的网络质量，动态选择最佳链路 |  |
|  | 17 | 管理和维护 | 支持NetStream或类似的流量采集功能； |  |
|  |  |  | 支持Console、telnet、SSH等登陆方式； |  |
|  |  |  | 支持SYSLOG、SNMP V1/V2/V3、RMON、WEB网管、CWMP功能； |  |
|  |  |  | 支持U盘快速部署功能 |  |
| * | 18 | 资质 | 提供工信部（或原信产部）入网证书（IPV4） |  |
|  |  |  | 提供工信部（或原信产部）入网证书（IPV6） |  |
|  |  |  | 提供IPv6第二阶段认证（IPv6 Ready）证书 |  |
|  |  |  | 提供投标产品或同系列产品抗震测试、绿色产品认证、软件著作权等证书 |  |
| * | 19 | 一致性 | 为了保证网络系统的兼容性及一致性，减少运维人力、物力的投入，方便后续运维更简洁高效，要求所投路由器、交换机设备同一品牌。 |  |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.投标人应当按照要求提供的“佐证材料”在投标文件中提供相关证明材料。 |

# 附表2 核心交换机 技术参数和性能指标（3台）

| 参数性质 | 编号 | 技术指标名称 | 技术参数和性能指标 | 佐证材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | 1 | 交换容量 | 交换容量≥85Tbps，提供产品彩页 |  |
| * | 2 | 包转发率 | 包转发率≥26000Mpps，提供第三方测试报告 |  |
| * | 3 | 业务槽位 | 主控引擎≥2；整机业务板槽位数≥6 |  |
| * | 4 | 线卡能力 | 支持每槽位带宽≥320Gbps，提供第三方测试报告 |  |
|  | 5 | 端口密度 | 整机万兆端口密度≥288个 |  |
| * | 6 | 硬件要求 | 支持40GE/100G单板，100G端口支持拆分为40G、10G端口 |  |
|  |  |  | 为保证设备散热效果和可靠性，要求设备支持模块化风扇框，可热插拔，独立风扇框数≥2 |  |
|  |  |  | 支持颗粒化电源，整机电源个数≥3 |  |
|  |  |  | 为适应机柜并排部署，设备机箱（包括业务板卡区）采用后出风风道设计，提供设备散热气流流向截图 |  |
|  |  |  | 支持和独立的硬件监控模块，控制平面和监控平面物理槽位分离（提供设备的照片或官网采购列表的截图） |  |
| * | 7 | MAC | 支持整机MAC地址≥1M；MAC学习速率>8000/s，提供第三方测试报告 |  |
| * | 8 | ARP | 支持整机ARP表项≥256K；ARP学习速率≥1000/s，需提供第三方测试报告。 |  |
|  | 9 | VLAN | 支持4K VLAN |  |
|  |  |  | 支持1：1，N：1 VLAN mapping |  |
|  |  |  | 支持端口VLAN，协议VLAN，IP子网VLAN； |  |
|  |  |  | 支持Super VLAN; |  |
|  |  |  | 支持Voice VLAN; |  |
|  | 10 | 二层功能 | 支持IEEE 802.1d(STP)、 802.w(RSTP)、 802.1s(MSTP) |  |
|  |  |  | 支持VLAN内端口隔离 |  |
|  |  |  | 支持1:1, N:1端口镜像； |  |
|  |  |  | 支持流镜像； |  |
|  |  |  | 支持远程端口镜像（RSPAN）； |  |
|  |  |  | 支持ERSPAN, 通过GRE隧道实现跨域远程镜像； |  |
|  |  |  | 支持DHCP Client, DHCP Server，DHCP Relay； |  |
|  |  |  | 支持Option 82； |  |
| * | 11 | IP路由 | 支持IPv4路由转发FIB表项≥512K，需提供第三方测试报告。 |  |
|  |  |  | 支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6 |  |
|  |  |  | 支持路由协议多实例 |  |
|  |  |  | 支持GR for OSPF/IS-IS/BGP |  |
|  | 12 | 组播协议 | 支持IGMP Snooping V1,V2,V3； |  |
|  |  |  | 支持PIM-SM/DM/SSM； |  |
|  |  |  | 支持MLD V1，V2； |  |
|  | 13 | IPV6 | 支持IPv6过渡技术，IPv4/IPv6双栈、6over4隧道、4 over6隧道 |  |
|  |  |  | 支持IPv6 DHCP SERVER, IPv6 DHCP Relay, DHCP Snooping，支持IPv6 Souce Guard |  |
|  | 14 | MPLS | 支持MPLS L3VPN、MPLS L2VPN(VPLS，VLL)、MPLS-TE、MPLS QoS |  |
|  | 15 | 访问控制 | 支持整机ACL表项≥256K, 需提供第三方测试报告。 |  |
|  |  |  | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL |  |
|  |  |  | 支持双向ACL； |  |
|  |  |  | 支持VLAN ACL和IPv6 ACL； |  |
|  |  |  | 支持IP/Port/MAC的绑定功能 |  |
| * | 16 | QoS | 支持SP, WRR,DWRR,SP+WRR, SP+DWRR调度方式； |  |
|  |  |  | 支持双向CAR； |  |
|  |  |  | 提供广播风暴抑制功能； |  |
|  |  |  | 风暴控制支持shutdown端口或拒绝转发的安全策略下发； |  |
|  |  |  | 支持WRED； |  |
|  |  |  | 支持GE/10GE端口200ms大缓存，需提供第三方测试报告。 |  |
|  |  |  | 支持5级H-QoS，需提供第三方测试报告 |  |
|  | 17 | 安全性 | 支持DHCP Snooping trust, 防止私设DHCP服务器； |  |
|  |  |  | 支持DHCP snooping binding table (DAI, IP source guard), 防止ARP攻击、DDOS攻击、中间人攻击； |  |
|  |  |  | 支持BPDU guard， Root guard |  |
|  |  |  | 支持802.1X、MAC、Portal等认证方式 |  |
|  | 18 | 可靠性 | 支持G.8032标准环网协议，要求倒换时间≤50ms |  |
|  |  |  | 支持硬件BFD/OAM，3.3ms稳定均匀发包检测，提高设备的可靠性 |  |
| * | 19 | 用户管理 | 支持802.1X、MAC、Portal等认证方式，需提供第三方测试报告。 |  |
| * | 20 | 管理维护 | 支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSHV2 |  |
|  |  |  | 支持通过命令行、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理 |  |
|  | 21 | 绿色节能 | 支持能效以太网功能，IEEE 802.3az，需提供第三方绿色节能认证证书。 |  |
|  | 22 | 资质 | 需提供工信部入网证书。 |  |
| * | 23 | 一致性 | 为了保证网络系统的兼容性及一致性，减少运维人力、物力的投入，方便后续运维更简洁高效，要求所投路由器、交换机设备同一品牌。 |  |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.投标人应当按照要求提供的“佐证材料”在投标文件中提供相关证明材料。 |

# 附表3 24口交换机 技术参数和性能指标（11台）

| 参数性质 | 编号 | 技术指标名称 | 技术参数和性能指标 | 佐证材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | 1 | 交换容量 | 交换容量≥3Tbps，提供产品彩页 |  |
| * | 2 | 包转发率 | 包转发率≥126Mpps，提供产品彩页 |  |
| * | 3 | 端口类型 | 24个千兆电口，4个千兆SFP,实配千兆多模光模块2个，提供产品彩页 |  |
|  | 4 | 二层功能 | 支持MAC地址≥16K |  |
|  |  |  | 支持ARP表项≥2K，提供第三方测试报告 |  |
| * | 5 | 三层功能 | 支持RIP、RIPng、OSPF，需提供第三方测试报告。 |  |
|  |  |  | 支持IPv4 FIB表项≥4K，需提供第三方测试报告。 |  |
| * | 6 | 可靠性 | 支持G.8032开放环网协议，需提供第三方测试报告。 |  |
| * | 7 | 虚拟化 | 支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用，需提供第三方测试报告。 |  |
|  | 8 | 节能 | 支持802.3az能效以太网EEE，节能环保，需提供第三方测试报告。 |  |
|  | 9 | 资质 | 需提供工信部入网证。 |  |
| * | 10 | 一致性 | 为了保证网络系统的兼容性及一致性，减少运维人力、物力的投入，方便后续运维更简洁高效，要求所投路由器、交换机设备同一品牌。 |  |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.投标人应当按照要求提供的“佐证材料”在投标文件中提供相关证明材料。 |

# 附表4 48口交换机 技术参数和性能指标（33台）

| 参数性质 | 编号 | 技术指标名称 | 技术参数和性能指标 | 佐证材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | 1 | 交换容量 | 交换容量≥3Tbps，提供产品彩页 |  |
| * | 2 | 包转发率 | 包转发率≥166Mpps，提供产品彩页 |  |
| * | 3 | 端口类型 | 48个千兆电口，4个千兆SFP端口，实配千兆多模模块2个，提供产品彩页 |  |
|  | 4 | 二层功能 | 支持MAC地址≥16K |  |
|  |  |  | 支持ARP表项≥2K，需提供第三方测试报告 |  |
| * | 5 | 三层功能 | 支持RIP、RIPng、OSPF，需提供第三方测试报告 |  |
|  |  |  | 支持IPv4 FIB表项≥4K，需提供第三方测试报告 |  |
| * | 6 | 可靠性 | 支持G.8032开放环网协议，需提供第三方测试报告 |  |
| * | 7 | 虚拟化 | 支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用，需提供第三方测试报告 |  |
|  | 8 | 节能 | 支持802.3az能效以太网EEE，节能环保，需提供第三方测试报告 |  |
|  | 9 | 资质 | 提供工信部入网证 |  |
| * | 10 | 一致性 | 为了保证网络系统的兼容性及一致性，减少运维人力、物力的投入，方便后续运维更简洁高效，要求所投路由器、交换机设备同一品牌。 |  |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.投标人应当按照要求提供的“佐证材料”在投标文件中提供相关证明材料。 |

# 附表5 微模块机柜 技术参数和性能指标（13台）

| 参数性质 | 编号 | 项目名称 | 技术参数和性能指标 | 佐证材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 机柜要求 | 包含标准42U服务器机柜 |  |
| * | 2 | 尺寸要求 | 1.机柜支持19英寸标准的服务器、存储及网络设备安装，尺寸（宽×深×高）：600mm×1200mm×2000mm，提供产品彩页 |  |
|  | 3 | 结构调节 | 2.机柜符合IEC 60297标准，前后方孔条之间距离可支持按照25mm步距灵活调节，采用拼装架构，可满足便于扩展要求。 |  |
|  | 4 | 机柜并柜件 | 机柜采用专用的机柜并柜连接件，应支持无需拆卸机柜门情况下实现机柜并柜功能。 |  |
|  | 5 | 机柜面板 | 机柜所有面板可支持单独拆卸和拼装功能，采用门锁可满足安全防盗要求。 |  |
|  | 6 | 通孔率 | 机柜采用前后网孔门设计，前门单开，后门双开，支持通孔率不小于70%。 |  |
|  | 7 | 侧门板 | 侧门可分为上下两块，以满足便于安装维护要求。 |  |
| * | 8 | 承重 | 机柜静载承重不低于1500KG，需提供承重测试报告。 |  |
|  | 9 | PDU数量 | 单机柜PDU要求数量：大于等于2。 |  |
| * | 10 | PDU规格 | 规格：20*C13+2*C19，提供产品彩页 |  |
| * | 11 | PDU线缆 | 配套列头柜至机柜PDU的连接线缆，规格不低于ZA-RVV-3x6mm^2 |  |
|  | 12 | PDU颜色 | 交流PDU采用黑色 |  |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.投标人应当按照要求提供的“佐证材料”在投标文件中提供相关证明材料。 |  |

# 附表6 微模块密闭冷通道组件 技术参数和性能指标（1套）

| 参数性质 | 编号 | 项目名称 | 技术参数和性能指标 | 佐证材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | 1 | 密闭冷通道组件要求 | 包含天窗、通道门、走线槽等附件 |  |
|  | 2 | 天窗功能 | 天窗采用平顶结构，两端控制天窗可安装摄像头、温湿度传感器、烟雾传感器、通道照明红外传感及预留消防喷头深入孔等，中间天窗可固定、可翻转（由电磁锁自动控制开启）。天窗开启实现与通道内消防告警信号联动，在消防状态下电磁锁打开，保证灭火气体进入密封冷通道。 |  |
| * | 3 | 天窗材质 | 天窗开启后冷通道的净高不小于2米，不影响日常维护工作和维护人员安全。天窗采用钢化玻璃，钢化玻璃面积不小于75%，厚度不低于5mm，透光率不小于90％，符合机房防火要求； 天窗边框采用铝型材，厚度为2.0mm；开启条件：温度或者烟雾达到设定值时，天窗开启。（需提供透光率检测报告，产品图片） |  |
| * | 4 | 通道门材质 | 推拉门采用旋转结构，保证密封冷通道系统的自身独立性。门板由不小于1.3mm铝型材折弯而成，中间镶嵌钢化玻璃，保证通道内区域的可视性。尺寸规格：高度应达到机柜高度；端门框架采用铝型材，厚度1.3mm；端门框架内部都采用钢化玻璃，钢化玻璃面积不小于98%，厚度不低于5mm，透光率不小于90％；表面喷涂：黑色喷涂。（需提供透光率检测报告，产品图片） |  |
|  | 5 | 走线槽 | 走线槽分为信号线走线槽和电源线走线槽，分别用于信号线和电源线的走线。走线槽由两块侧板、一块托板、一块分隔板卡接组成。中间的分隔板用以分隔AB路强电或分隔光缆和网线，根据线缆数量的不同，可以前后挪动隔板调整位置。 |  |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.投标人应当按照要求提供的“佐证材料”在投标文件中提供相关证明材料。 |  |

# 附表7 空调制冷系统技术参数和性能指标（2套）

| 参数性质 | 编号 | 项目名称 | 技术参数和性能指标 | 佐证材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | 1 | 总冷量 | 总冷量（KW）: ≥25，提供产品彩页 |  |
| * | 2 | 显冷量 | 显冷量（KW）: ≥25，提供产品彩页 |  |
|  | 3 | 输入电压 | 电源形式: 380-415V/3/50,380-415V/3/60,440-480V/3/60 |  |
|  | 4 | 安装形式 | 安装方式：内置于模块化数据中心内 |  |
|  | 5 | 功能要求 | 数量2台，其中一套恒温恒湿，一套单冷。 |  |
| * | 6 | 压缩机 | 压缩机类型：高效直流变频压缩机，提供产品彩页 |  |
| * | 7 | 风机 | 风机形式：EC，提供产品彩页 |  |
| * | 8 | 风机数量 | 风机数量（台)≥6,提供产品截图 |  |
| * | 9 | 风量 | 额定风量（m3/h）≥5000。需提供第三方工况测试报告。 |  |
|  | 10 | 风机功率 | 风机总功率（KW）≤1.3。 |  |
|  | 11 | 温度调节范围 | 温度调节范围：﹢18℃—+45℃。 |  |
|  | 12 | 湿度调节范围 | 湿度调节范围：20%——80%RH。 |  |
|  | 13 | 室外机 | 材质：室外机框架应采用全铝结构， 具有良好的刚性和防腐性能，适应恶劣环境。 |  |
| * | 14 | 室外机运行温度 | 室外运行环境： 温度-40℃——﹢55℃，要求增加低温组件满足低温运行环境。 湿度：20%——80%RH。 每台管路35米。 |  |
|  | 15 | 加热量 | 加热量（Kw）: ≥3。 |  |
|  | 16 | 加热器 | 加热形式: 自适应调节PTC电加热。 |  |
|  | 17 | 加湿量 | 加湿量（kg/h）≥1.5。 |  |
| * | 18 | 控制器 | 控制屏：7英寸以上LCD触摸真彩屏。 |  |
|  | 19 | 通信协议 | 监控接口及通讯协议：RS485及FE接口，支持Modbus及SNMP协议。 |  |
| * | 20 | 告警记录 | 历史告警信息：≥500条。 |  |
|  | 21 | 走管方式 | 管线方式：支持上、下走管线。 |  |
|  | 22 | 配套线缆 | 配套相应的内外机强电电缆，满足正常开机。 |  |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.投标人应当按照要求提供的“佐证材料”在投标文件中提供相关证明材料。 |  |

# 附表8 UPS配电系统技术参数和性能指标（1套）

| 参数性质 | 编号 | 项目名称 | 技术参数和性能指标 | 佐证材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | 1 | 容量要求 | 1台单路输入的一体化UPS机架，容量不小于125KVA，本次配置50KVA。 |  |
|  | 2 | 系统要求 | 包含空调市电配电、UPS输入输出配电。 |  |
| * | 3 | 输出分路 | UPS输出分路不低于40A\1P*48路，空调配电63A\3P*8路，需提供设备图片或者产品彩页。 |  |
|  | 4 | 额定输入电压 | 输入电压：380V/400V/415V |  |
| * | 5 | 监控 | 监控功能：输入总路电源参数，7寸彩色触摸屏，可显示供电架构以及输入、输出检测参数，提供产品彩页或截图 |  |
|  | 6 | 防雷 | 防雷：C级防雷。 |  |
| * | 7 | 输入电压范围 | 输入电压范围：140-480VAC；线电压345V-485V支持满载，需提供泰尔测试报告。 |  |
|  | 8 | 制式 | UPS类型应为在线双变换式，制式为三相输入，三相输出。 |  |
| * | 9 | 架构 | UPS需采用模块化设计，并支持热插拔，当功率模块故障时，应及时退出系统而不能影响其他模块正常工作，不允许输出中断，提供泰尔检测报告 |  |
|  | 10 | 控制逻辑 | UPS应采用集中控制的逻辑，集中控制单元需要1+1冗余。 |  |
|  | 11 | 可靠性 | UPS系统应采用集中旁路方式，旁路模块应支持热插拔，应内置维修旁路。应支持自老化功能，以便在未接到设备之前实现自测。风扇容错能力强 |  |
|  | 12 | 输出电压 | 额定输出电压：380V AC/400V AC/415V AC±1%（线电压）； |  |
|  | 13 | 输出波形 | 输出电压波形畸变率：<1%(100%线性载），<3%（100%非线性载）； |  |
|  | 14 | 输出频率 | 输出频率：同步状态，跟踪旁路输入（市电模式），50Hz/60Hz（电池模式）； |  |
|  | 15 | 功率因数 | 输出功率因数：1； |  |
|  | 16 | 电池可调 | 电池节数：32-40节电池可调； |  |
|  | 17 | 电池冷启动 | 电池冷启动：具备电池冷启动功能。 |  |
|  | 18 | 充电能力 | 充电能力：单模块充电能力不应低于模块容量的10% |  |
|  | 19 | 电池类型 | 支持电池类型：支持铅酸电池 |  |
| * | 20 | 蓄电池 | 100AH容量蓄电池64只，配套相应的电池架、开关等。 |  |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.投标人应当按照要求提供的“佐证材料”在投标文件中提供相关证明材料。 |  |

# 附表9 机房动环监控及消防系统技术参数和性能指标（1套）

| 参数性质 | 编号 | 项目名称 | 技术参数和性能指标 | 佐证材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | 1 | 监控系统 | 需要配置满足本次模块化机房建设的所有动力环境设备监控的硬件，实现监控数据采集功能。 |  |
|  | 2 | 采集器要求 | 硬件（采集器）负责信号的采集处理，支持Web访问。 |  |
| * | 3 | 系统配置 | 动态红外变焦半球型网络摄像机、通道门禁、温湿度烟感多功能传感器、通道内照明、水浸传感器、蜂鸣器等配套装置 |  |
| * | 4 | 移动运维 | 系统硬件（采集器）支持多点布署、灵活扩容，支持PAD电脑移动运维。（提供移动运维软件截图及PAD电脑图片） |  |
|  | 5 | 精密空调监控 | 1.遥测：压缩机、风机、水泵、加热器、加湿器、去湿器、滤网等的运行状态与参数；空调制冷温度、送风温度、回风温度、送风湿度、回风湿度、风机转速（高/中/低）。 |  |
|  | 6 | 精密空调监控 | 遥信：风机工作状态，故障告警。 |  |
|  | 7 | 精密空调监控 | 遥控：开/关机。 |  |
|  | 8 | 视频监控 | 系统支持视频设备接入，能够在机房管理平台上查看实时图像。 |  |
|  | 9 | 视频监控 | 采用高清数字摄像机，支持PoE供电。 |  |
|  | 10 | 视频监控 | 采用NVR进行视频集中控制和管理，支持录像及查看、音频对讲、摄像机控制、报警处理等功能。 |  |
|  | 11 | 视频监控 | 视频录像保存不少30天，可以按照定制扩容。 |  |
|  | 12 | 视频监控 | 支持历史视频检索回放功能，可根据录像的类型、通道、时间等条件进行检索，回放速度可调。 |  |
|  | 13 | 门禁监控 | 机房管理系统可实时监控每个门的状态，并对所有刷卡、开门、关门等事件进行记录。 |  |
|  | 14 | 门禁监控 | 支持ID卡信号采集识别。 |  |
|  | 15 | 门禁监控 | 实时监控人员进出的情况，并进行记录。 |  |
|  | 16 | 门禁监控 | 可对人员的进出区域、有效日期、进出时段等进行授权，并可对人员进行权限组划分。 |  |
|  | 17 | 门禁监控 | 可对门控器进行远程管理操作 |  |
|  | 18 | 消防监控 | 能够与消防联动，当发生消防报警时，系统能够接收消防报警信号，并控制所有门为开门状态。 |  |
|  | 19 | 消防监控 | 对非法开门或长时间未关门进行报警 |  |
|  | 20 | 消防监控 | 机房七氟丙烷气体灭火系统 1.材料名称及数量光点感烟火探测器3只、 温感探测器5只、编码底座8只、短路保护器1只、火灾报警器1只、电池7Ah12V2只、放气指示灯2只、紧急起停按钮2只、火灾警报器2只、火灾声光报警器2只、红外火焰探测器2只、中级模块2只、模块箱2只、七氟丙烷灭火剂120Kg，柜式七氟丙烷灭火装置2套自动泄压装置2台1、 2、设计条件:（1）采用柜式气体灭火装置保护防护区（2）防护区为独立封闭空间（3）防护区内均设通风设备 3、实施要求:（1）防护区情况,根据机房实际情况设计分区。（2） 采用全淹没灭火方式，即在规定的时间内，喷射一定浓度的灭火剂药剂，使其在最短的时间内均匀地充满整个保护区，能将任意位置的火灾迅速扑灭。（3）安装操作方便简单，外形美观，所占空间小，其灭火效能高，速度快，对设备无污染等。 （4）控制方式多样，有自动，电气手动、机械应急手动操作三种，即在有人工作或值班时采用电气手动控制，在无人执守的情况下，才采用自动控制方式。4、安装和调试（1）本装置安装场所应符合下列要求：a、环境温度为0～+50℃，且干燥，通风良好；b、空气中不应含有易爆、导电尘埃及对系统装置有腐蚀性的有害物质，否则必须予以保护，装置不得受到震动和冲击；c、整个柜体应靠墙、柱安装，能安装平稳，不允许倾斜，柜体应用膨胀螺丝固定牢靠；d、防护区维护结构及门窗的耐火极限均不应低于0.5h，吊顶的耐火极限不应低于0.25h；e、防护区内的维护结构承受内压的允许压强不得低于1.2Kpa；f、防护区灭火时应保持封闭条件，除泄压口以外的开口，以及用于该防护区的通风机和通风管道中的防火阀，在喷放灭火剂之前，应做到关闭；g、防护区的泄压口宜设在外墙上，应位于防护区净高的2/3以上，泄压口的面积应该根据相关的标准进行计算；h、当设有外开弹性闭门器或弹簧门时，如果其开口面积不小于泄压口计算面积，不须另设泄压口 |  |
|  | 21 | 消防监控 | 数据中心管理系统支持消防设备接入，可发出消防告警信号。 |  |
|  | 22 | 消防监控 | 支持与视频、门禁联动，当发生火灾时，能够将火灾报警信号传递给视频、门禁系统，通过调动现场摄像机进行视频查看，门禁控制器控制所有门为开门状态，确保人员安全疏散。 |  |
|  | 23 | 漏水监测 | 在机房空调的管路下铺设漏水检测器，通过检测接口连接至采集器，当检测到有漏水发生时，监控系统发出报警提示。 |  |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.投标人应当按照要求提供的“佐证材料”在投标文件中提供相关证明材料。 |  |

# 附表10 综合布线技术参数和性能指标（数量见下表）

| 参数性质 | 编号 | 项目名称 | 技术参数和性能指标 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 六类非屏蔽网线 | CAT6，6类非屏蔽网络,电缆传输频率为1-250MHZ,在250MHZ的频率时，回波损耗大于等于17.3db，传输延迟小于等于536.28ns | 90000 | 米 |
|  | 2 | 网络模块 | CAT6，6类非屏蔽网络模块，满足六类传输标准，符合千兆以太网应用系统，适用于设备间与工作区的通讯插座连接。外形紧凑，有通用线序标签清晰注于模块上，便于准确，快速的完成端接，全封闭屏蔽结构，有效防止电磁干扰 | 1536 | 颗 |
|  | 3 | 双口信息面板 | CAT6，6类网络面板，双口配有防尘盖板，安装完成后自动落下，面板表面不见螺钉孔，美观大方，设计线条流畅，棱角清晰。面板材料采用防冲击的优质工程ABS塑料 | 768 | 副 |
|  | 4 | 24口配线架 | 24位非屏蔽RJ45，所有插座都具备T568A和T568B两种通用线序，通用线序标签清晰注于模块上，便于准确快速地完成端接，端接口外壳材料采用高密度聚碳酸脂，IDC打线柱夹子为磷青铜，保证大于250次的端接。内针连接方式为8P8C， 材质为：磷青铜；镀金:50U | 65 | 套 |
|  | 5 | 理线架 | 理线器必须适用于标准19寸机柜，高度为1U，12档线槽，使用的各种线类固定后显得美观大方 | 65 | 套 |
|  | 6 | 10米网络跳线 | 网络跳线3米、Cat6 RJ45 100/1000M，低延迟，在100Mbps,155Mbps ATM和622Mbps速率下不影响传输。近端串扰和远端串扰控制，可于并行全双工传输。耐插拔次数750次。 | 3000 | 条 |
|  | 7 | 网络机柜 | 网络机柜、600*600 2米标准机柜 内置大于2个pdu插板 | 9 | 台 |
|  | 8 | PVC线槽 | pvc线槽规格、型号：RVV-2*2.0 敷设方式：扣槽内配线 | 9000 | 米 |
|  | 9 | 电话模块 | 电话模块、适用于2芯和4芯电话线端接，可卡到任何信息面板、支架或表面安装盒中。一但卡接后，端口即被锁住，并轻松加盖盖板。适用于2芯和4芯电话线端接，自带防尘盖设计风格，可以在标准面板上以90度(垂直)或45度角的倾斜度安装 | 384 | 颗 |
|  | 10 | 电话面板 | 单口电话面板外形尺寸符合国际86型， 材料采用ABS工程塑料 尺寸：高X宽X厚，86mmX86mmX10mm | 384 | 副 |
|  | 11 | 电话电缆100对 | 电话电缆、国标100对电缆，单根导体直流电阻，最大值14.8Ω/100m，线对直流电阻不平衡，最大值2.5%，每根导线对其余线芯与屏蔽间的绝缘电阻，最小值5000 MΩ.km，工作电容，最大值5.6 nf/100m。 | 1000 | 米 |
|  | 12 | 电话电缆50对 | 电话电缆、国标50对电缆，国标100对电缆，单根导体直流电阻，最大值14.8Ω/100m，线对直流电阻不平衡，最大值2.5%，每根导线对其余线芯与屏蔽间的绝缘电阻，最小值5000 MΩ.km，工作电容，最大值5.6 nf/100m | 500 | 米 |
|  | 13 | 电话配线架100对 | 电话配线架：国标100对电话配线架，外壳塑料为聚碳酸酯，杏仁色。IDC打线柱夹子为磷青铜材料，耐用性为250次插拔。适用于23，24及26AWG（0.58，0.51及0.4mm）线缆，满足T-568超五类传输标准，符合T-568A和T-568B线序，适用于设备间的水平布线或集中点的互配端接. | 10 | 套 |
|  | 14 | 电话双绞线CAT5 | 电话双绞线：CAT5，5类非屏蔽网络，导体为24AWG实心导体， 线径0.51mm，传输距离最大不能超过100米 | 15000 | 米 |
|  | 15 | 理线架 | 理线器必须适用于标准19寸机柜，高度为1U，12档线槽，使用的各种线类固定后显得美观大方 | 10 | 套 |
|  | 16 | 光缆 | 光缆：国标8芯光缆,光缆结构为中心束管式，松套管材质必须是PBT材料，加强件必须是磷化钢丝，且线径不得小于0.9mm。 | 3000 | 米 |
|  | 17 | 光纤耦合器 | 光纤耦合器：国标, 光纤适配器采用无角度磨光高保持的磷青铜和耐高温、耐酸、碱的超高硬度（高密度）的氧化锆套筒，具有很好的光学性能和较高的机械稳定性. | 120 | 个 |
|  | 18 | ODF架 | ODF架：1盘位12芯，电解板架体，整体静电喷涂；采用正面进缆，全正面化操做；安全灵活，可以靠墙或靠背安装，并可大规模并架；模块化结构，可调节熔接、配线单元组合；适用于带状和非带状光缆；卡接式安装FC、SC、ST三种适配器； | 15 | 套 |
|  | 19 | 光纤跳线10米 | 光纤跳线10米：fc-fc，插入耗损≤0.20db，插入回波损耗≥50db，符合Telcordia、ANSI、IEC、TIA/EIA、NTT和IS标准 | 60 | 对 |
|  | 20 | 光纤跳线10米 | 光纤跳线10米：Fc-sc fc-fc，插入耗损≤0.20db，插入回波损耗≥50db，符合Telcordia、ANSI、IEC、TIA/EIA、NTT和IS标准 | 120 | 对 |
|  | 21 | 金属桥架 | 金属线槽 镀锌喷塑防火 200*100 | 650 | 米 |
|  | 22 | 金属桥架 | 金属线槽 镀锌喷塑防火 100*100 | 650 | 米 |
|  | 23 | 直拐 | 金属线槽 镀锌喷塑防火 200*100 | 50 | 个 |
|  | 24 | 三通 | 金属线槽 镀锌喷塑防火 200*100 | 50 | 个 |
|  | 25 | 直拐 | 金属线槽 镀锌喷塑防火 100*100 | 50 | 个 |
|  | 26 | 三通 | 金属线槽 镀锌喷塑防火 100*100 | 50 | 个 |
|  | 27 | 吊杆 | 金属镀锌防腐 | 1000 | 个 |
|  | 28 | 底线 | 金属镀锌防腐 | 1000 | 根 |
|  | 29 | 辅料 | 辅料 国标 定制 | 1 | 批 |
|  | 30 | 施工费 | 包含网络系统及弱电综合布线等建设费用 | 1 | 批 |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.投标人应当按照要求提供的“佐证材料”在投标文件中提供相关证明材料。 |  |  |

# 附表11 机房装修技术参数和性能指标（数量见下表）

| 参数性质 | 编号 | 项目名称 | 技术参数和性能指标 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 防静电地板 | 防静电地板安装高度为300mm，在防静电地板之前先做水泥地面环氧层和地面保温层。 抗静电地板要求： 地板材质：高纤维硫酸钙板基材地板，板芯内应含矿物纤维及导电颗粒。应为无边地板； 防火等级：A级 (国标) 或 应满足REI 60 and F 60（60分钟）； 机械性能：集中荷载≥5560N （挠度≤2.0㎜，永久变形≤0.25㎜）； 极限集中载荷≥16680N； 均布载荷≥33000N/㎡ （挠度≤2.0㎜）； 规格尺寸：600*600㎜（地板厚度以不小于35mm）； 电气性能：在室内温度为：23±2℃，相对湿度为45%-75%RH时，活动地板系统电阻为1.0x106Ω～1x1010Ω； 贴面性能：采用防静电耐磨HPL贴面，贴面厚度≥1.0mm，磨耗值≤0.020g/㎝2(100r) | 100 | 平米 |
|  | 2 | 地面防尘处理 | 地面防尘漆处理 对原地面进行全面的打磨，如果有不平整的地方，就要进行找平修复，然后清扫、吸尘。我们在处理底层的时候，可以用镘刀把调配好的纯树脂材料均匀地刮涂在原地面，与素地完全渗透粘接，让其形成一层粘性非常强的底层 | 100 | 平米 |
|  | 3 | 地面防水层处理 | 地面防水处理 做防水之前,一定要将地面清理干净，用防水涂料反复涂刷2至3遍。 施工过程中在管道、地漏等穿越楼板时，其孔洞周边的防水层必须认真施工。，做到合理布局，铺设水管一律做大于管径的凹槽，槽内抹灰圆滑，然后凹槽内刷防水涂 | 100 | 平米 |
|  | 4 | 吊顶防尘处理 | 顶部防尘，防水处理把调配好的纯树脂材料均匀地刮涂在原地面，与素地完全渗透粘接，让其形成一层粘性非常强的底层 用防水涂料反复涂刷2至3遍 | 100 | 平米 |
|  | 5 | 铝合金为空方形面板 | 600*600mm铝合金板吊顶方形铝扣板安装时在装配面积的中间位置垂直次龙骨方向拉一条基准线，对齐基准线向两边安装。安装时，轻拿轻放，必须顺着翻边部位顺序将方板两边轻压 | 100 | 平米 |
|  | 6 | 吊顶轻钢龙骨 | 轻钢龙骨吊顶，主龙骨一般选用C38轻钢龙骨，间距控制在1200mm范围内。安装时采用与主龙骨配套的吊件与吊杆连接。 | 100 | 平米 |
|  | 7 | 拆除玻璃隔断 | 拆除玻璃隔断 | 40 | 平米 |
|  | 8 | 窗帘 | 遮光防火窗帘 | 4 | 套 |
|  | 9 | 墙面处理 | 单面金属复合墙板（也称为机房彩钢板)，钢板基材采用1.3mm热熔镀锌钢板，误差不超过20um，正面烤漆厚度不小于20um，背面烤漆厚度不小于12um；板边采用全自动液压成型的U型边槽；• 扣件：两板之间采用≥1.00mm，长度不小于50mm热熔镀锌钢板特制的H型扣件用于连接固定 | 240 | 平米 |
|  | 10 | 不锈钢踢脚线 | 不锈钢踢脚线100mm高、拉丝不锈钢 含基层 | 45 | 米 |
|  | 11 | 拆除旧地板 | 现有防静电地板拆除 | 40 | 平米 |
|  | 12 | led平板灯 | 600*600 4*20w LED格栅灯 (598*598mm) 厚度有7mm、20mm、32mm | 8 | 套 |
|  | 13 | 5孔维修插座 | 墙面插排 国标 面板尺寸是177mm*65mm,，底盒螺丝孔的距离是162mm | 10 | 套 |
|  | 14 | 机柜电缆16平方 | 机柜强电进入线缆16平方 | 1000 | 米 |
|  | 15 | 定做机柜底座 | 机柜底座定制 | 22 | 套 |
|  | 16 | 金属桥架 | 桥架镀锌喷塑防火（宽+高） 200mm*100mm*1.5mm(国标) | 40 | 米 |
|  | 17 | 四通 | 直角镀锌喷塑防火宽+高） 200mm*100mm*1.5mm(国标 | 4 | 个 |
|  | 18 | 接地装置 | 静电地板及桥架接地铜线 | 10 | 公斤 |
|  | 19 | 防火防盗门 | 防火防盗玻璃自动伸缩门定制 | 1 | 套 |
|  | 20 | 门禁系统 | 三合一门禁系统 | 2 | 套 |
|  | 21 | 接地线 | 机柜底座接地线缆按部颁规定，接地线必须是 25mm 2 以上裸铜软线制成 | 30 | 米 |
|  | 22 | 轻钢龙骨 | 轻钢龙骨 c75 轻钢 | 30 | 平米 |
|  | 23 | 墙面保温棉 | 保温棉 岩棉 防火 保温 隔音铺设于实体墙面与彩钢板之间 | 30 | 平米 |
|  | 24 | 挡水坝 | 挡水坝 | 1 | 套 |
|  | 25 | 墙面防水处理 | 墙面防水防火处理1、作防水前，一定要把需要作防水的墙面和地面打扫干净，否则，再好的防水剂也起不到防水的作用。 2、一般的墙面防水剂要刷到30厘米的高度。 如果墙面背后有柜子或其他家具的，至少要刷到1.8米的高度。最好整版墙全刷。 3、地面要全部刷到，而且必须等第一遍干了后，才能刷第二遍 防水重点位置：墙角位置，要多刷1－2遍。 | 240 | 平米 |
|  | 26 | 玻璃贴膜 | 玻璃贴膜 清洗玻璃，1、将玻璃彻底洗净，做到玻璃上无毛屑、灰尘、沙粒。 2、裁剪膜 按照玻璃尺寸把膜裁剪好。 3、清洗完玻璃后，在玻璃上喷上一层水 4、贴膜和保护膜上同时也喷上一层水，将保护膜和贴膜分开。 5、刮掉膜和玻璃之间的水，用膜刮把里面的水慢慢刮出来，修掉边角多余的贴膜。 | 24 | 平米 |
|  | 27 | 三联操作台及配套椅子 | 操作台3联 配套操椅3把 | 1 | 套 |
|  | 28 | 辅料 | 辅料 国标 定制 | 1 | 批 |
|  | 29 | 装修施工费 | 机房装修费用 | 100 | 平米 |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.投标人应当按照要求提供的“佐证材料”在投标文件中提供相关证明材料。 |  |  |

# 以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可投不低于参考品牌的其它品牌产品。
3.其他要求：

安装部署及改造施工要求：

- 所有设备均包含安装、调试及培训。

- 在现有设备部署及网络基础上，进行符合现有业务系统及网络拓扑结构上的升级与改造。

- 升级与改造期间，须保证原有业务系统正常运行。

- 升级与改造后的设备及系统须与原有设备及系统进行无缝对接。