光储充采购及配套工程技术要求

1、项目概况及总体要求

招标范围：

交货期： 60 日历天。

质量要求：合格。

- 采购清单

主要采购清单

| 序号 | 采购名称 | 特征描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离网型光伏子系统 | 见清单 | 套 | 1 |
| 2 | 离网型储能子系统 | 见清单 | 套 | 1 |
| 3 | 充电子系统 | 见清单 | 套 | 1 |
| 4 | 照明监控子系统 | 见清单 | 套 | 1 |
| 5 | 车位管理子系统 | 见清单 | 套 | 6 |

- 光伏设备

结合实际场地情况，场站计划铺设145块单晶硅光伏组件，屋顶100块，车棚45块。

单块尺寸2102mm×1040mm×35mm。

- 组件应采用高效组件，单面效率不低于21%；

- 组件应能承担正面6000Pa，背面4000Pa机械载荷测试；

- 组件工艺质保应不低于10年。

（1）屋顶光伏

在管委会大楼楼顶安装光伏支架，各计100块光伏组件。

屋顶组件采用支架抬高12°安装，朝正南方向布置。

考虑到墙面遮挡，以及绕开其他通风管道区域，管委会大楼屋顶光伏将布置在屋顶南北两侧平台。

（2）光伏车棚

在大路工业园管委会广场停车位上修建光伏车棚，车棚光伏板45块。

钢结构车棚风压设计值应不低于该地区50年一遇基本风压且不低于0.45kN/㎡，和100年一遇基本雪压，且不低于0.40kN/㎡。

车棚光伏暂定6°安装，采用平铺方式安装，沿车棚方向布置。

（3）光伏逆变器

光伏组件15-20块一串就近接入逆变器，由逆变器并入交流母线，与储能、充电系统相连。

屋顶光伏选用50kW光伏逆变器，安装于屋顶墙面；光伏车棚选用20kW光伏逆变器，安装于车棚下或车棚附近；

采用多MPPT设计，能够适应复杂应用场景；

IP66防护、C5等级防腐，不惧恶劣环境。

逆变器主要技术参数表

| ▲产品功率 | 50kW | 20kW |
| --- | --- | --- |
| 输入（直流） |  |  |
| ▲最大输入电压 | 1100V | 1100V |
| 最小输入电压/启动电压 | 200V / 250V | 180V |
| 额定输入电压 | 585V | 600V |
| MPPT电压范围 | 200~1000V | 160-1000V |
| 每路MPPT最大输入组串数 | 2 | 2 |
| 每路最大输入电流 | 26A | 25A |
| 最大输入电流 | 130A（5×26A） | 50A（2x25A） |
| MPPT数量 | 5 | 2 |
| 输入端子最大允许电流 | 30A | 16A |
| 最大直流短路电流 | 200A（5×40A） | 64A(32A/32A) |
| 输出（交流） |  |  |
| 额定输出功率 | 50000W | 20000W |
| 最大输出功率 | 55000W | 22000W |
| 最大输出视在功率 | 55000VA | 22000VA |
| 最大输出电流 | 83.6A | 31.9A |
| 额定电网电压 | 3 / N / PE，230 / 400V，220 / 380V | 3/N/PE,400V |
| 电网电压范围 | 312~528V | 270V-480V |
| 额定电网频率/电网频率范围 | 50Hz / 45~55Hz | 50Hz/45-55Hz |
| 总电流波形畸变率 | < 3 %（额定功率下） |  |
| 直流分量 | < 0.5% In |  |
| 功率因数 | > 0.99（额定功率下） |  |
| 功率因数可调范围 | 0.8超前~0.8滞后 |  |
| 馈电相数/输出相数 | 3 / 3 |  |
| 效率 |  |  |
| 最大效率 | 98.70% | 98.6% |
| 中国效率 | 98.30% | 98.2% |
| 保护 |  |  |
| ▲直流反接保护 | 具备 | 具备 |
| ▲交流短路保护 | 具备 | 具备 |
| 漏电流保护 | 具备 | 具备 |
| 电网监控 | 具备 | — |
| 直流开关 | 具备 | 具备 |
| 组串检测 | 具备 | — |
| 孤岛保护 | 具备 | 具备 |
| 浪涌保护 | 直流二级/交流二级 | 直流二级/交流二级 |
| 通用参数 |  |  |
| ▲防护等级 | IP66 | IP65 |
| 夜间损耗 | ≤2W | <1W |
| 工作温度范围 | -30℃~+60℃ | -25℃~+60℃ |
| 工作湿度范围 | 0~100% | 0~100% |
| 冷却方式 | 智能强制风冷 | 风冷 |
| 通讯 | 4G/RS485 | 4G |
| 直流端子类型 | MC4 |  |
| 交流端子类型 | OT / DT端子（最大70 mm2） |  |
| 符合标准 | NB/T 32004-2018，GB/T 37408-2019 |  |

- 储能设备

采用预制式一体化设计，箱内集成有储能变流器、电池、消防系统、热管理系统、管理系统等。系统集成化程度高，环境适应性强，有效减少现场安装调试及后期维护的工作量。具备以下特点：

（1）安全性高：直流侧安全保护系统、浪涌抑制、安全接地、三级BMS电池管理系统以及自动消防系统设计，确保储能系统安全稳定运行；

（2）效率高：高效率电芯选型，电芯级智能温控系统设计，确保电池运行在最佳温度范围，提高系统效率和电池使用寿命；

（3）集成度高：all in one一体化集成设计，支持大倍率持续充放电，集成度高，降低系统成本；

（4）环境适应性强：IP54防护，风载、雪载、抗震设计，储能系统可适用于高海拔、风沙、高低温等恶劣环境。

（1）储能变流器

储能变流器除了双向逆变功能外，同时可以进行实现支撑电网，保证电网系统的稳定运行，提供抗短时冲击能力，平滑供电、储能、削峰填谷。设备拓扑采用三电平设计，相比较于两电平拓扑，三电平拓扑能够提高开关频率、转换效率和系统稳定性，降低输出谐波、开关损耗和变流器体积。

本项目采取是的250kW储能变流器，性能要求：

  - 支持多种电池接入；

  - 宽电池电压范围；

  - 具有并网充放电、离网独立逆变功能；

  - 无功功率、有功功率可调；

  - 离网冷启动功能，支持多机并联功能；

  - 通讯灵活，可以实时接受BMS指令，通讯方式有RS485、 CAN；

  - 体积小，安装、运输和维护方便。

- 双向变流器技术参数表

| ▲型号 | 250kW |
| --- | --- |
| 直流 |  |
| 电池电压范围 | 420V-850V |
| 最大电流 | 404A |
| 交流( 离网) |  |
| 额定电压 | 400V |
| THDU | ＜ 1% 线性 , ＜ 5% 非线性 |
| 额定频率 | 50/60Hz |
| 过载能力 | 110% 长期 |
| 常规数据 |  |
| ▲最大效率 | ≥97% |
| 防护等级 | IP21 |
| 噪音 | <65dB |
| 环境温度 | 30℃～ +55℃ |
| 冷却方式 | 温控智能风冷 |
| 相对湿度 | 0 ~95% 无冷凝 |
| 海拔高度 | 5000m(3000m 以上降额 ) |
| 尺寸(宽/深/高) | 200×800×2050mm |
| 重量 | 1350kg |
| 隔离变压器 | 有 |
| 停机自耗电 | <10W |
| 并离网切换 | 手动(默认)/自动(选配) |
| 显示与通信 |  |
| 显示 | 触摸 LCD 显示屏 |
| BMS 通信接口 | RS485/CAN |
| 本地通信 | RS485，TCP/IP |
| 认证 | CE、CGC、TUV |

（2）电池

储能采取电池簇设计，由多个模组串联；结合系统性能和电池寿命综合考虑，系统设计直流侧容量为350kWh。

| 序号 | 项目 |  | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲电池类型 |  | 磷酸铁锂 |  |
| 2 | 单体电池规格型号 |  | LFP48173170/3.2V/120Ah |  |
| 3 | 串并联方式 |  | 2P228S*2 |  |
| 4 | 直流侧标称电压 |  | 729.6V |  |
| 5 | ▲标称能量 |  | 350kWh |  |
| 6 | 直流侧工作电压范围 |  | 570～832.2V |  |
| 7 | 充电截止电压 |  | 单体3.65V |  |
| 8 | 放电截止电压 |  | 单体2.5V |  |
| 9 | 工作温度范围 | 充电 | 0℃～50℃ |  |
|  |  | 放电 | -20℃～55℃ |  |
| 10 | 最佳工作温度范围 |  | 15℃～35℃ |  |
| 11 | 存储要求 |  | 电池处于35%SOC或电压为3.285V～3.305V状态下保存 |  |
|  | 存储温度 | 1个月内 | -40℃～45℃ |  |
|  |  | 6个月内 | -20℃～ 35°C |  |
| 12 | 环境湿度要求 |  | ≤65%RH |  |
| 13 | 产品通信方式 |  | RS485、以太网、CAN |  |
| 14 | BMS |  | 包括整套三级式电池管理产品及相关通信、连接线束 |  |
| 15 | 高压控制盒 |  | 包括高压箱及高压器件 |  |
| 16 | 连接系统 |  | 直流侧动力线缆、通讯线束 |  |

5、充电设备功能及技术性能要求

5.1、标准和规范

本规范按有关标准、规范或准则、本规范附件规定的合同设备，包括投标方向其他厂商购买的所有辅件和设备，也应符合这些标准、规范或准则、本规范附件的要求。

所列标准中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡经修订的标准，其最新版本适用于本规范。

投标方提供的设备和附件需要满足的主要标准：

| 标准号 | 标准名称 |
| --- | --- |
| GB/T 2421.1-2008 | 电工电子产品环境试验概述和指南 |
| GB/T 2423.1-2008 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温 |
| GB/T 2423.2-2008 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温 |
| GB/T 2423.4-2008 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Db：交变湿热（12h+12h循环） |
| GB/T 2423.17-2008 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Ka：盐雾 |
| GB/T 2423.55-2006 | 电工电子产品环境试验 第2部分：环境测试实验Eh：锤击试验 |
| GB 4028-2008 | 外壳防护等级（IP代码） |
| GB/T 4797.5-2008 | 电工电子产品自然环境条件降水和风 |
| GB/T 13384-2008 | 机电产品包装通用技术条件 |
| GB/T 13422-2013 | 半导体电力变流器 电气试验方法 |
| GB 17625.1 | 电磁兼容 限值 谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16 A） |
| GB/Z 17625.6 | 电磁兼容 限值 对额定电流大于16 A的设备在低压供电系统中产生的谐波电流的限制 |
| GB/T 17626.2-2006 | 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验 |
| GB/T 17626.3-2006 | 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验 |
| GB/T 17626.4-2008 | 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 |
| GB/T 17626.5-2008 | 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验 |
| GB/T 17626.11-2008 | 电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验 |
| GB/T 19826-2005 | 电力工程直流电源设备通用技术条件及安全要求 |
| GB/T 29317-2012 | 电动汽车充换电设施术语 |
| GB/T 29318 | 电动汽车非车载充电机电能计量 |
| GB/T 29316 | 电动汽车充换电设施电能质量技术要求 |
| Q/GDW 1825-2013 | 直流电能表技术规范 |
| JJG 842-1993 | 直流电能表检定规程 |
| GB/T 29318-2012 | 电动汽车非车载充电机电能计量 |
| JJG1069-2011 | 直流分流器检定规程 |
| DL/T 645-2007 | 多功能电能表通信协议 |
| GB/T 18487.1-2015 | 电动车辆传导充电系统 第1部分：一般要求 |
| GB/T 27930-2015 | 电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议 |
| GB/T20234.1-2015 | 电动汽车传导充电用连接装置 第1部分：通用要求 |
| GB/T20234.2-2015 | 电动汽车传导充电用连接装置 第2部分：交流充电接口 |
| GB/T20234.3-2015 | 电动汽车传导充电用连接装置 第3部分：直流充电接口 |
| NB/T 33001-2018 | 电动汽车非车载传导式充电机技术条件 |
| NB/T33008.1-2018 | 《电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分:非车载充电机》 |
| GB 17467-2010 | 《高压/低压预装式变电站》 |
| DL/T 537-2002 | 《高压/低压预装箱式变电站选用导则》 |
| GB 3804-2004 | 《3.6～40.5kV高压交流负荷开关》 |
| GB 3906-2006 | 《3.6～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》 |
| GB/T156-2007 | 《标准电压》 |
| GB/T11022-2011 | 《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》 |
| GB7251.1-2005 | 《低压成套开关设备和控制设备》 |
| GB/T13384－2008 | 《机电产品包装通用技术条件》 |
| GB/T5582-93 | 《高压电力设备外绝缘污秽等级》 |
| GB4208-2008 | 《外壳防护等级》 |

5.2、技术要求

5.2.1、主要技术参数

| 序号 | 项目 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交流输入电压 | 三相AC380V（-15%，＋15％） |
| 2 | 交流输入频率 | 50Hz±1Hz |
| 3 | ★额定功率 | 180kW |
| 4 | 单枪最大输出电流 | 250A |
| 5 | 结构形式 | 分体式六枪 |
| 6 | ★环境温度 | -40℃～60℃ |
| 7 | IP防护等级 | IP54 |
| 8 | ★单个电压模块功率 | ≥30kW |
| 9 | ★标称输出电压 | 200V-1000V |
| 10 | ★恒功率工作电压区间 | 300V-1000V |
| 11 | 单枪最大功率 | 180kW |
| 12 | ★输出功率20%≤P＜50% | 功率因数≥0.98 |
| 13 | ★输出功率50%≤P≤100% | 功率因数≥0.99 |
| 14 | ★输出功率20%≤P＜50% | 工作效率≥92% |
| 15 | ★输出功率50%≤P≤100% | 功率因数≥93% |
| 16 | 输出电压测量误差 | ≤5V |
| 17 | 稳压精度 | ≤±0.5% |
| 18 | ★稳流精度 | -40℃和60℃稳流精度≤±0.2% |
| 19 | 输出电压纹波系数 | ≤±1.0% |
| 20 | 输出电流设定误差 | 电流≥30A时，≤±1.0%； 电流<30A时，≤±0.3A。 |
| 21 | 输出电压设定误差 | ≤±0.5% |
| 22 | ★噪声要求 | ≤60dB |
| 23 | ★待机损耗 | 按照N*50W公式，单个接口平均待机功耗小于≤30W |
| 24 | 电磁兼容要求 | 符合GB/T 19826-2014中5.4的要求。 |
| 25 | 操作方式 | 手机APP、本地触屏操作、集中调度 |
| 26 | 大气压强 | 80kPa～110kPa |
| 27 | 海拔高度 | ≤2000m |

5.2.2、其他技术参数

1、结构要求

充电机采用分体式结构形式。基本构成包括：功力电源输入、功率变换单元、输出开关单元、充电电缆和车辆车头、控制电源、充电控制单元、人机交互单元、计量功能单元。

2、功能要求

2.1充电设定方式

在充电过程中，充电机依据电动汽车电池管理系统提供的数据动态调整充电参数，执行相应动作，完成充电过程。

2.2充电模式和连接方式

充电机采用GB/T18487.1-2015附录B中规定的充电模式4和连接方式C对电动汽车进行充电。充电接口应满足GB/T20234.1-2015和 GB/T20234.3-2015的规定。

2.3充电控制

- 自动充电：充电机能根据车辆电池管理系统提供的数据，动态调整输出，并根据设定的参数执行相应动作，控制充电过程且自动完成充电。

- 手动充电：手动设置充电时间，充分利用低谷电价，降低运营成本。

- 具备密码启动充电功能

- 支持刷卡启动功能

- 支持微信、手机APP扫码启动功能

★2.4功率功率分配

一体多充式充电机具备动态功率分配功能，在充电时可以根据用户的充电需求、电池充电需求、当前功率变化单元负荷状态、上级监控管理系统调控指令，可以按照预定的控制策略动态调整分配链接至各个充电口功率变换模块的数量，要求最小调配单元为30kW。

2.5充电策略

均充同充充电策略：当只有一辆车在充电时，充电机所有充电模块最大限度满足车辆需求。第二辆车来到时功率自动进行均分，每辆车输入的最大功率为充电机最大输出功率的一半,以此类推。此策略适合夜间慢平衡充电，最大限度保护电池。

2.6与电池管理系统通信功能

充电机应具有与电池管理系统通信的CAN接口，获得电池管理系统的充电参数和充电实时数据。通信协议应能满足GB/T 27930-2015的规定。

2.7计量功能

充电机采用直流侧计量，应具有对每个充电接口输出电能进行计量的功能。电能计量装置应符合国家计量器具检定相关要求。精确度等级1.0级，通信协议遵循《DL/T 645-2007多功能电能表通信协议》技术要求。

2.8通信功能

配置4G通讯模块，采用4G通讯流量卡连接网络，手机APP、PAD、PC登陆云平台进行充电状态的监控、查询及控制功能。每个车位可单独计量、计费、通信。

2.9远程升级

配置4G／3G通讯模块，充电机烧写程序可通过联网后通过监控运维平台控制，远程升级。

2.10远程断电

配置4G／3G通讯模块，具备面对应急突发事件，可通过调度室的远程监控运维平台，远程操作断电。

2.11充电设备的保护功能

输入过压保护、输入欠压保护、输出过压保护、输出短路保护、过温保护、开门保护、输入过流保护、蓄电池反接保护、防逆流保护、接触器粘连保护等。

2.12充电设备其它要求

应能保证相应设备顺利安装和便于日常维护操作。

应配置进出线留的足够空间。

应具有配线端子标识的位置。

过线区应预留足够的过线容量以满足直流充电机满配的接线操作要求。

过线区应考虑线缆引入、固定和接地时操作的便利性、可更换性和可扩容性，线缆引入孔处应进行密封，防止水和龃齿类动物进入直流充电机。

★2.13掉电保存功能

在充电过程中，充电桩断电重新上电后，充电机能保存失电前得充电电能计量、故障异常报警、充电交易记录等信息，并能将数据信息上传至上级监控系统。

2.14锁止功能

充电枪应安装电子锁止装置，具有锁止功能，须防止充电过程中的意外断开，无法拔枪。当电子锁未可靠锁止时，供电设备或电动汽车应停止充电或不启动充电。

★2.15车辆插头温度监控功能

在充电过程中，充电机能对车辆插头正、负极柱的温度进行监控。极柱温度达到告警阈值90℃时，充电机发出告警提示，并降低输出功率；温度大于或等于告警阈值90℃持续15min或达到过温保护阈值120℃时，充电机立即停止充电，并发出告警提示。

★2.16计量一致性

充电机从电表采集得数据应与显示得内容保持一致。

★2.17付费交易功能

充电机可以暗战配置得参数实现精准计费，参数包括费率时段、计费费率等。充电机配备充电卡读卡装置，支持充电卡等多种电子支付方式。

3、耐气候环境要求

3.1防护等级

充电机的柜体和桩体防护等级不应低于GB 4208-2008中IP32（室内）或IP54（室外）的规定。

3.2三防（防潮湿，防霉变，防盐雾）保护

充电机内印刷线路板、接插件等电路应进行防潮湿、防霉变、防盐雾处理。

3.3防锈(防氧化)保护

充电机铁质外壳和暴露在外的铁质支架、零件应采取双层防锈措施，非铁质的金属外壳也应具有防氧化保护膜或进行防氧化处理。

4、防护要求

4.1允许温度

- 在40℃环境温度下，充电机可用手接触部分允许的最高温度应为：

——金属部分，50℃；

——非金属部分，60℃。

- 可以用手接触但不必紧握的部分，在同样条件下允许的最高温度应为：

——金属部分，60℃；

——非金属部分，85℃。

4.2电击防护

充电机的电击防护应符合GB/T 18487.1-2015中第7章的要求。

4.3电气间隙和爬电距离

充电机的电气间隙和爬电距离应符合下表的规定。

- 电气间隙和爬电距离

| 额定绝缘电压Ui（V） | 电气间隙（mm） | 爬电距离（mm） |
| --- | --- | --- |
| Ui≤60 | 3.0 | 3.0 |
| 60＜Ui≤300 | 5.0 | 6.0 |
| 300＜Ui≤700 | 8.0 | 10.0 |
| 注1：当主电路与控制电路或辅助电路的额定绝缘电压不一致时，其电气间隙和爬电距离可分别按其额定值选取。 注2：具有不同额定值主电路或控制电路导电部分之间的电气间隙与爬电距离，应按最高额定绝缘电压选取。 注3：小母线、汇流排或不同级的裸露的带电导体之间，以及裸露的带电导体与未经绝缘的不带电导体之间的电气间隙不小于12mm，爬电距离不小于20mm。 |  |  |

4.4接地要求

充电机的接地要求应能满足以下的规定：

- 充电机金属壳体应设置接地螺栓，其直径不得小于6mm，并应有接地标志。

- 所有作为隔离带电导体的金属隔板、电气元件的金属外壳以及金属手柄等均应有效接地，连续性电阻不应大于0.1Ω。

- 充电机的门、盖板、覆板和类似部件，应采用保护导体将这些部件和充电机主体框架连接，此保护导体的截面积不得小于2.5mm2。

- 接地母线和柜体之间的所有连接应躲开（或穿透绝缘层）喷漆层，以保证有效的电气连接。

5、绝缘性能

5.1绝缘电阻

用开路电压为规定电压的测试仪器测量，充电机非电气连接的各带电回路之间、各独立带电回路与地（金属外壳）之间绝缘电阻不应小于10MΩ。

5.2工频耐压

充电机非电气连接的各带电回路之间、各独立带电回路与地（金属外壳）之间，按其工作电压应能承受所规定历时1 min的工频耐压试验（也可采用直流电压，试验电压为交流电压有效值的1.4倍）。试验过程中应无绝缘击穿和闪络现象。

5.3冲击电压

充电机各带电回路、各带电电路对地（金属外壳）之间，按其工作电压应能承受所规定标准雷电波的短时冲击电压试验。试验过程中应无击穿放电。

- 绝缘试验的试验等级

| 额定绝缘电压Ui（V） | 绝缘电阻测试仪器的电压等级（V） | 工频耐压试验电压（kV） | 冲击耐压试验电压（kV） |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤ 60 | 250 | 1.0(1.4) | 1 |
| 60 ＜ UI ≤ 300 | 500 | 2.0(2.8) | ±2.5 |
| 300 ＜ UI ≤ 700 | 1000 | 2.4(3.36) | ±6 |
| 700 ＜ UI ≤ 950 | 1000 | 2×UI +1.0 (2.8×UI +1.4) | ±6 |
| 注：括号内数据为直流介质强度试验值。 |  |  |  |

6、温升

正常试验条件下，交流输入为额定值，在额定负载下长期连续运行，充电机内部各发热元器件及各部位的温升不应超过规定。

- 充电机各部件极限温升

| 部 件 或 器 件 |  | 极 限 温 升（K） |
| --- | --- | --- |
| 功率开关器件 |  | 70 |
| 整流变压器、电抗器（B级绝缘绕组） |  | 80 |
| 与半导体器件的连接处 |  | 55 |
| 与半导体器件的连接处的塑料绝缘线 |  | 25 |
| 母线连接处 | 铜搪锡——铜搪锡 | 50 60 |
|  | 铜与铜 |  |

7、高低温和湿热性能

7.1低温性能

按GB/T 2423.1-2008中试验Ad规定的方法进行试验，试验温度为-20℃，待达到试验温度后启动充电机，充电机应能正常工作。试验温度持续2小时后，测试充电机的稳流精度应符合规定。

7.2高温性能

按GB/T 2423.2-2008中试验Bd规定的方法进行试验，试验温度为50℃，待达到试验温度后启动充电机，充电机应能正常工作。试验温度持续2小时后，测试充电机的稳流精度应符合规定。

7.3湿热性能

按GB/T 2423.4-2008中试验Db规定的方法进行试验，试验温度为（40±2）℃，循环次数为2次，在试验结束前2h进行绝缘电阻和介电强度检测，其中绝缘电阻不应小于1MΩ，介电强度按规定值的75％施加测量电压。试验结束后，恢复至正常大气条件，通电后检查充电机各项功能应正常。

8、机械强度

按GB/T 2423.55-2006规定的方法进行试验，剧烈冲击能量为20J（5kg，在0.4m）。试验结束后，充电机的IP等级不受影响，绝缘性能不应降低，门的操作和锁止点不应损坏。

★9、安全防护

- 充电系统具有三重防护功能，包括充电桩本身的第一重防护，不限于电池保护功能、动力电源失电充电枪自动解锁、充电插座过温保护等功能；第二重防护功能，管理平台和算法的保护，不限于电池包过压防护、电池包过温防护、电池一致性分析、电池健康评估等；第三重防护功能，充电管理平台和第三方平台的联动防护功能。（提供第三方权威检测机构出具的检测报告予以证明。）

## 6、监控平台技术要求

6.1总体要求

充电运营平台（技术标准包括平台功能、充电设施编码、系统接口及安全性、运行环境等）符合《电动汽车智能充换电服务网络运营监控系统技术规范》（NB/T 33017-2015）的要求，能够保证与省级、国家级平台安全、可靠对接，实现数据上报。平台具备良好的开放性和可扩展性，后期视新能源汽车及充电桩数量增长的情况，可快速实施平台扩充工程。

1．充电站监控

根据充电站、设备状态、设备编号查询和显示充电桩的状态（启动、停止、暂停）、充电实时数据（实时电流、电压等）、充电订单、告警记录，实现对充电站实时监控。

2．远程控制

操作人员可通过平台端或移动端对充电场站的充电设备进行启停操作，实现远程控制。

3．报表服务

平台应支持各类报表服务功能，包括报表查询，筛选，排序及导出功能，满足日常的管理需要。

4．统计分析

平台应具备对业务数据的统计分析功能，包括但不限于数据分析，图表展示，趋势图，曲线图等。

5．权限管理

平台应具备完善的权限管理功能，支持用户管理，角色管理，操作日志的查询等。

6．分时计价

平台应支持针对锋尖谷平设置不同价格，预设电价策略模板，在电站管理中可快速引用电价策略完成电价设置。

7．客户差异化收费

为满足充电车辆应用不同的充电收费标准，平台应具备能在充电场站根据不同的客户群体实现不同的充电计费。

8．车辆识别（车牌号或VIN码识别功能）：

平台应支持对充电车辆实现车辆自动识别功能。

9．客户管理功能

平台应支持对各种类型的充电用户进行管理，包括企业用户和个人用户，能够维护其运营及账号信息。

10．电站管理

平台应具备电站的创建，上线及关闭等功能，对电站的收费策略，运营状态，结算信息进行管理设置。

11．充电设备监控

平台应支持对充电设备进行监控的功能，能实时查看充电设备的状态及参数，包括但不限于设备状态，电流，电压，功率，充电电量，充电时长，车辆信息等，并能实时查看充电设备上传的报文，包括但不限于实时数据，电表值，状态信息等，便于运维。

12．故障采集

平台应具备采集充电设备的故障信息并统计展示的功能，对设备产生的故障状态能做到全程跟踪，故障类型范围包括但不限于BMS故障，电池故障，充电设备故障及其它故障。

13．兼容性

平台应充分考虑未来不同供应商、不同类型充电设施以及新能源车辆的数据对接要求。

6.2功能要求

| 一级菜单 | 二级菜单 | 功能点 |
| --- | --- | --- |
| 首页 | 概况总览 | 1、充电桩不同类型数量统计 2、实时交易（今天、昨天充电订单，充电总量，收益金额趋势统计及环比数据对比） 3、top10充电桩收益榜（充电次数、充电时长、充电总量、收益总额） |
| 电站管理 | 场站管理 | 1、场站信息列表展示、导出功能 2、场站运营对应的电桩查询、订单查询 3、条件搜索功能 4、场站添加、修改（系统直连充电桩场站） |
|  | 场站地图 | 1、地图展示场站分布情况，可地区筛选查看 2、场站设备情况（空闲、充电、故障、离线、其它） |
|  | 场站监控 | 1、条件搜索功能 2、对应设备的实时状态（空闲、充电、故障、离线、预约、其它）、日志记录 |
|  | 故障预警 （桩端日志） | 1、充电桩设备故障信息、上报时间及故障类型、故障描述 2、根据桩编号查询 |
|  | 电价策略 | 不同时段设置不同充电价格 |
| 设备管理 | 充电桩 | 1、电桩列表展示 2、搜索（归属场站、终端编号等）查询 3、日志查询（上报时间、故障码、故障描述） 4、充电桩关联充电订单查询 5、充电桩添加、修改（系统直连充电桩） |
| 订单管理 | 充电订单 | 1、订单详情、充电过程（充电中电压、电流、SOC、温度趋势图） 2、订单搜索（用户名、订单号、车辆、订单状态、充电设备、场站、时间等条件）、订单导出 3、关联评价列表 4、订单包含用户订单、员工订单 |
|  | 充值订单 | 订单详情（充值时间、充值方式、充值金额等）、订单搜索、订单导出 |
|  | 评价管理 | 评论回复、隐藏、删除 |
| 用户 | 用户列表 | 用户列表、订单查询、开票申请、用户基础 信息（昵称、性别、地址、联系方式） |
|  | 故障申报 | 申报列表、申报回复、申报状态变更 |
| 电卡 | 电卡管理 | 1、添加/批量添加计费卡 2、计费卡绑定部门或绑定员工 3、计费卡禁用、启用设置 4、计费卡分配充电额度 5、配额记录 |
| 企业 | 充电大客户 | 1、企业信息添加、修改、删除 2、账户信息管理 3、账户信息添加、修改、禁用，密码重置 |
| 车辆 | 车辆信息 | 1、单台车辆信息或批量车辆信息录入 2、车辆查询、修改、删除 |
|  | 车队信息 | 车队信息添加、修改、删除 |
| 财务 | 退款 | 退款记录、导出、退款审批、上传回执 |
|  | 开票 | 1、开票记录、开票导出 2、邮寄单号回传。 |
|  | 对账单 | 退款账单、客户汇款账单进行对账及导出 |
|  | 账单明细 | 根据订单、收支类型、时间查询及导出 |
| 统计 | 场站分析 | 场站概览： 1、查看近半年不同用户群体、不同场站充电次数、充电总量、充电时长、消费总额、用户充值、用户退款、用户余额数据。 2、查看近30天充电次数、充电量、充电时长、消费金额趋势图。 场站充电报表： 1、以场站为单位，可以查询不同报表类型数据（日报、旬报、月报、年报、自定义日期） 2、单个场站统计分析（充电总量、充电次数、充电时长） 电桩充电报表： 1、以充电桩为单位，可以查询不同报表类型数据（日报、旬报、月报、年报、自定义日期） 2、单个电桩统计分析（充电总量、充电次数、充电时长） |
|  | 员工充电分析 | 1、充电、充值、虚拟币等数据统计及趋势 2、员工充电报表（日报、旬报、月报、年报、自定义日期） |
|  | 部门充电分析 | 1、部门充电趋势概览 2、部门充电报表查看、下载 |
|  | 车辆充电分析 | 根据车队、车辆维度统计充电分析及报表（日报、旬报、月报、年报、自定义日期） |
|  | 设备 使用率分析 | 根据充电总时长/（设定的营业时长）（每天利用率） |
|  | 故障分析 | 故障趋势分析折现图 |
| 设置 | 员工管理 | 1、添加/修改员工账户，添加支持批量操作，分配角色 2、启用或禁用员工（除管理员账户之外） 3、重置账户密码 4、分配虚拟币，充电订单查询，回收虚拟币。 |
|  | 角色管理 | 添加/修改/删除角色 |
|  | 字典管理 | 添加/修改/删除 |
|  | 操作日志 | 1、条件搜索 2、日志查看、删除 |
|  | 开票设置 | 1、开票最低金额设置 2、邮寄费用设置、满免金额设置 3、邮寄说明添加、修改 4、税率设置 |
|  | 充值设置 | 1、充值选项设置（例5元、20元、50元、100元） 2、最低充值金额设置（用户账号余额最低多少金额可以启动充电） 3、支付方式设置 |
|  | 充电设置 | 添加、删除、修改充电计划 |
|  | 组织机构 | 组织添加、修改、删除 |

## 7、车位管理

（1）油车占位系统的功能

- 安装车位锁，没车的时候竖起来。防止油车随意停放。

- 新能源车能停入车位。识别到新能源车，车位自动降锁。

（2）摄像头降锁技术要求

摄像头：识别车辆为新能源汽车，向云端发出控制申请；

服务器：云端识别，向摄像头发出降下申请；

摄像头：接到申请，发出降锁信号控锁；

车位锁状态：降下

（3）查询车位有无车辆技术要求

服务器：向摄像头发起查询有无车辆的指令；

摄像头：视觉识别车位有无车辆，同时查询地锁车辆感应状态；

车位锁：查询车位锁上方的感应状态，告知摄像头；

摄像头：告知服务器有无车辆；

（4）车辆驶离，车位锁升起技术要求

车辆充电完成，驶离车位；

车位锁：检测到车辆驶离，通知摄像头；

摄像头：视觉识别车辆驶离，升起车位锁，通知云端；

服务器：收到车辆驶离，车位锁升起指令；

重要说明：技术要求中标注▲的需要提供公开发布的手册、说明书或检测报告，逐项证明；标注★的需要提供产品型式检测报告逐条证明。